- МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

- РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

- ВЫСШАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА

МЕТОДИЧЕСКОЕ пособие

к курсовому проекту «Котельные установки систем теплоснабжения»

для студентов дневного и заочного отделений специальности

« Теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения (по видам)»

Кокшетау 2014

Разработал преподаватель__________________ А.Сагатаев

____ __________________ 20___ год

Рассмотрено на заседании учебно - методического   объединения

технологических дисциплин

протокол №__________________________

от _____     _______________ 20 ___ года

Председатель ______________ Э.Жакиенова

Программа рассмотрена и одобрена методическим Советом ВТШ

протокол №__________________________

от  _____     _______________ 20 ___ года

Председатель ______________ Г. Айтхожина

Согласовано

Начальник УТС

ГКП на ПХВ «Кокшетау-жылу»

_____________________ С. Жуков

_____ _______________20___года

## С о д е р ж а н и е

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Общие сведения | 4 |
| 1. | Объемы и энтальпии воздуха и продуктов сгорания | 8 |
| 1.1. | Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания | 8 |
| 1.2. | Определение энтальпии воздуха и продуктов сгорания | 8 |
| 2. | Тепловой баланс котла |  |
| 3. | Тепловой расчет топки |  |
| 4. | Поверочный тепловой расчет конвективных поверхностей нагрева |  |
| 5. | Расчет пароперегревателя |  |
| 6. | Расчет водяного экономайзера |  |
| 7. | Конструктивный тепловой расчет трубчатого воздухоподогревателя |  |
| 8. | Расчет газоходов водогрейных котлов |  |
| 9. | Аэродинамический расчет теплогенерирующей установки |  |
| 10. | Расчет принципиальной тепловой схемы котельной с паровыми котлами |  |
| 11. | Водоподготовительная установка котельной |  |
| 12. | Расчет технико-экономических показателей работы котельной |  |
|  | Литература |  |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Курсовой проект выполняется по заданию, выдаваемому консультантом. В проекте производится выбор типа котла применительно к заданному виду топлива, расчёт материального баланса процесса горения и теплового баланса котла, осуществляется выбор и поверочный тепловой расчёт топочного устройства. Выбирается тип низкотемпературной поверхности нагрева и производится ее конструктивный тепловой расчёт. На основе теплового расчета котла осуществляется аэродинамический расчет теплогенерирующей установки с выбором тягодутьевых машин и дымовой трубы. Затем производится расчет принципиальной тепловой схемы котельной по заданным нагрузкам, который завершается выбором оборудования. Выбор вида водоподготовки и расчет ВПУ позволяют рассчитать число и тип ионообменных фильтров. Завершается курсовой проект разделом «Технико-экономические показатели работы котельной», в котором определяются себестоимость отпущенной теплоты и удельный расход условного топлива на ее производство. Курсовой проект выполняется в объёме 30 – 40 страниц (формат А4), при этом расчётные данные сводятся по возможности в таблицы и графики для обеспечения максимальной компактности расчётно-пояснительной записки. Расчёты выполняются с использованием ЭВМ. Графическая часть – продольный разрез и план котла с привязкой к нему низкотемпературной поверхности нагрева выполняется в масштабе 1:20, план и разрез котельной в масштабе 1:50, принципиальная тепловая схема котельной в безмасштабном исполнении.

Задания по курсовому проекту выдаются консультантом индивидуально каждому студенту.

Раздаточный материал (типовые чертежи котлов, водяных экономайзеров, воздухоподогревателей, котельных и тепловые схемы) студентам выдаёт консультант.

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕПЛОВОГО

РАСЧЕТА КОТЛОАГРЕГАТА

1. Объемы и энтальпии воздуха и продуктов сгорания

- 1.1. Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания

- Прежде чем приступить к выполнению данного раздела курсового проекта студент определяет элементарный состав топлива по табл. 1 (для твердого или жидкого топлив) и по табл. 2 в случае использования в качестве проектного топлива природного газа.

- А) При сжигании твёрдых и жидких топлив

Теоретическое количество сухого воздуха, необходимого для полного сгорания топлива (коэффициент избытка воздуха = I) определяется

Vо =0,0889 ( Ср + 0,375Sро +к) + 0,265Нр  - 0,0333Ор  , м3/кг  		(I.I)

Теоретические объёмы продуктов сгорания, полученные при полном сгорании топлива с теоретически необходимым количеством воздуха (α= 1) определяются по следующим формулам:

VN2o= 0,79 Vо + 0,8 NР100	, м3/кг; 						(1.2)

Объём трёхатомных газов

VRO2 = 0,01866 (Ср  + 0,375 Sо+кр), м3/кг; 					(1.3)

Теоретический объём водяных паров

VН2Оо = 0,111 Нр + 0,0124 Wр + 0,0161 Vо , м3/кг. 			(1.4)

При наличии парового дутья или парового распыливания мазута при расходе пара  G в величину VН2Оо  дополнительно включается член 1,24 G  , где G = 0,05…0,1 кг пара/кг мазута.

Б) При сжигании газообразных топлив

Теоретическое количество воздуха, необходимого для полного сгорания топлива (коэффициент избытка воздуха  = 1) определяется

Vо = 0,0476 [ 0,5 СО + 0,5 Н2  + 1,5 Н2 S + Σ (m + n /4) Сm Нn – О2 ], м3/м3. (1.5)

Таблица I

Основные характеристики твердого и жидкого топлив

| Цифры шифра | Вид Топлива | Состав , % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Низшая теплота сгорания Qнp, кДж/кг |  | Vо |  | VRО2 |  | VоN2 |  | VоН2О |  | Vго |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wp |  | Ap |  | Spo+k |  |  | Cp |  | Hp |  | Np |  | Op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
|  | # Марка угля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | Донецкий Д | 13,0 |  | 21,8 |  | 3,0 |  |  | 49,3 |  | 3,6 |  | 1,0 |  | 8,3 |  | 19610 |  | 5,16 |  | 0,94 |  | 4,08 |  | 0,64 |  | 5,67 |
| 01 | Донецкий | 14,0 |  | 25,8 |  | 3,9 |  |  | 44,8 |  | 3,4 |  | 1,0 |  | 7,1 |  | 17766 |  | 4,78 |  | 0,86 |  | 3,78 |  | 0,63 |  | 5,27 |
| 02 | Донецкий Г | 8,0 |  | 23,0 |  | 3,2 |  |  | 55,2 |  | 3,8 |  | 1,0 |  | 5,8 |  | 22040 |  | 5,83 |  | 1,05 |  | 4,61 |  | 0,61 |  | 6,28 |
| 03 | Донецкий Т | 5,0 |  | 23,8 |  | 2,8 |  |  | 62,7 |  | 3,1 |  | 0,9 |  | 1,7 |  | 24218 |  | 6,43 |  | 1,19 |  | 5,09 |  | 0,51 |  | 6,79 |
| 04 | Кузнецкий Д | 12,0 |  | 13,2 |  | 0,3 |  |  | 58,7 |  | 4,2 |  | 1,9 |  | 9,7 |  | 22835 |  | 6,02 |  | 1,10 |  | 4,77 |  | 0,71 |  | 6,58 |
| 05 | Кузнецкий Г | 8,5 |  | 11,0 |  | 0,5 |  |  | 66,0 |  | 4,7 |  | 1,8 |  | 7,5 |  | 26146 |  | 6,88 |  | 1,24 |  | 5,45 |  | 0,74 |  | 7,42 |
| 06 | Грамотеинский Г | 14,0 |  | 9,5 |  | 0,5 |  |  | 59,5 |  | 4,0 |  | 1,5 |  | 11,0 |  | 22836 |  | 6,0 |  | 1,11 |  | 4,75 |  | 0,71 |  | 6,58 |
| 07 | Кедровский СС | 10,0 |  | 11,3 |  | 0,5 |  |  | 67,7 |  | 3,6 |  | 1,6 |  | 5,3 |  | 25894 |  | 6,81 |  | 1,27 |  | 5,39 |  | 0,63 |  | 7,29 |
| 08 | Краснобродский Т | 10,0 |  | 16,2 |  | 0,3 |  |  | 65,7 |  | 3,0 |  | 1,7 |  | 3,1 |  | 24721 |  | 6,54 |  | 1,23 |  | 5,18 |  | 0,56 |  | 6,97 |
| 09 | Томусинский СС | 12,0 |  | 18,9 |  | 0,4 |  |  | 59,1 |  | 3,4 |  | 1,7 |  | 4,5 |  | 22584 |  | 6,02 |  | 1,11 |  | 4,77 |  | 0,62 |  | 6,50 |
| 10 | Карагандинский К | 8,0 |  | 27,6 |  | 0,8 |  |  | 54,7 |  | 3,3 |  | 0,8 |  | 4,8 |  | 21327 |  | 5,60 |  | 1,03 |  | 4,43 |  | 0,56 |  | 6,02 |
| 11 | Экибастузский СС | 7,0 |  | 38,1 |  | 0,8 |  |  | 43,4 |  | 2,9 |  | 0,8 |  | 7,0 |  | 16760 |  | 4,42 |  | 0,81 |  | 3,50 |  | 0,48 |  | 4,79 |
| 12 | Ленгерский Б3 | 29,0 |  | 11,4 |  | 1,7 |  |  | 45,0 |  | 2,6 |  | 0,4 |  | 9,9 |  | 16131 |  | 4,42 |  | 0,85 |  | 3,49 |  | 0,72 |  | 5,06 |
| 13 | Подмосковный Б2 | 32,0 |  | 25,2 |  | 2,7 |  |  | 28,7 |  | 2,2 |  | 0,6 |  | 8,6 |  | 10433 |  | 2,94 |  | 0,55 |  | 2,33 |  | 0,69 |  | 3,57 |
| 14 | Воркутинский Ж | 5,5 |  | 23,6 |  | 0,8 |  |  | 59,6 |  | 3,8 |  | 1,3 |  | 5,4 |  | 23673 |  | 6,15 |  | 1,12 |  | 4,97 |  | 0,59 |  | 6,58 |
| 15 | Интинский Д | 11,0 |  | 25,4 |  | 2,6 |  |  | 47,7 |  | 3,2 |  | 1,3 |  | 8,8 |  | 18310 |  | 4,88 |  | 0,91 |  | 3,87 |  | 0,57 |  | 5,35 |
| 16 | Львовско- Волынский Г | 10,0 |  | 19,8 |  | 2,6 |  |  | 55,5 |  | 3,7 |  | 0,9 |  | 7,5 |  | 21998 |  | 5,75 |  | 1,05 |  | 4,55 |  | 0,63 |  | 6,23 |
| 17 | Бабаевский Б1 | 56,5 |  | 7,0 |  | 0,5 |  |  | 25,4 |  | 2,4 |  | 0,2 |  | 8,0 |  | 8757 |  | 2,69 |  | 0,48 |  | 2,09 |  | 1,01 |  | 3,58 |
| 18 | Кизеловский Г | 6,0 |  | 31,0 |  | 6,1 |  |  | 48,5 |  | 3,6 |  | 0,8 |  | 4,0 |  | 19700 |  | 5,33 |  | 0,95 |  | 4,22 |  | 0,56 |  | 5,73 |
| 19 | Челябинский Б3 | 18,0 |  | 29,5 |  | 1,0 |  |  | 37,3 |  | 2,8 |  | 0,9 |  | 10,5 |  | 13953 |  | 3,74 |  | 0,70 |  | 2,96 |  | 0,59 |  | 4,26 |
| 20 | Егоршинский ПА | 8,0 |  | 23,9 |  | 0,4 |  |  | 60,3 |  | 2,5 |  | 0,9 |  | 4,0 |  | 22416 |  | 5,9 |  | 1,13 |  | 4,67 |  | 0,47 |  | 6,27 |
| 21 | Волчанский Б3 | 22,0 |  | 33,2 |  | 0,2 |  |  | 28,7 |  | 2,3 |  | 0,5 |  | 13,1 |  | 9972 |  | 2,73 |  | 0,54 |  | 2,16 |  | 0,57 |  | 3,27 |
| 22 | Веселовский Б3 | 24,0 |  | 30,4 |  | 0,4 |  |  | 29,9 |  | 2,3 |  | 0,5 |  | 12,5 |  | 10391 |  | 2,86 |  | 0,56 |  | 2,27 |  | 0,60 |  | 3,43 |
| 23 | Ткибульский Г | 13,0 |  | 27,0 |  | 1,3 |  |  | 45,4 |  | 3,5 |  | 0,9 |  | 8,9 |  | 17933 |  | 4,71 |  | 0,86 |  | 3,73 |  | 0,63 |  | 5,22 |
| 24 | Ангренский Б2 | 34,5 |  | 13,1 |  | 1,3 |  |  | 39,8 |  | 2,0 |  | 0,2 |  | 9,1 |  | 13827 |  | 3,81 |  | 0,75 |  | 3,01 |  | 0,71 |  | 4,47 |
| 25 | Кокянгакский Д | 10,5 |  | 17,9 |  | 1,7 |  |  | 55,8 |  | 3,7 |  | 0,6 |  | 9,8 |  | 21540 |  | 5,67 |  | 1,05 |  | 4,49 |  | 0,63 |  | 6,17 |
| 26 | Кызылкиянский Б3 | 28,0 |  | 14,4 |  | 0,9 |  |  | 44,4 |  | 2,4 |  | 0,5 |  | 9,4 |  | 15796 |  | 4,3 |  | 0,83 |  | 3,40 |  | 0,68 |  | 4,92 |
| 27 | Шурабский Б3 | 21,5 |  | 14,1 |  | 1,2 |  |  | 47,3 |  | 3,0 |  | 0,6 |  | 12,3 |  | 17263 |  | 4,63 |  | 0,89 |  | 3,66 |  | 0,67 |  | 5,22 |
|  | # Марка мазута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Малосернистый | 3,0 |  | 0,05 |  | 0,3 |  |  | 84,65 |  | 11,7 |  | 0,3 |  |  |  | 40308 |  | 10,62 |  | 1,58 |  | 8,39 |  | 1,51 |  | 11,48 |
| 29 | Сернистый | 3,0 |  | 0,1 |  | 1,4 |  |  | 83,8 |  | 11,2 |  | 0,5 |  |  |  | 39763 |  | 10,45 |  | 1,57 |  | 8,25 |  | 1,45 |  | 11,28 |
| 30 | Высокосернистый | 3,0 |  | 0,1 |  | 2,8 |  |  | 83,0 |  | 10,4 |  | 0,7 |  |  |  | 38800 |  | 10,2 |  | 1,57 |  | 8,06 |  | 1,36 |  | 10,99 |
| Таблица 2 Основные характеристики газообразных топлив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифры шифра | # Вид топлива |  | Состав, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Низшая теплота сгорания Qн p кДж/ м3 |  | Vо |  | VRО2 |  | VоN2 |  | VоН2О |  | Vго |  |
|  |  |  | СН4 |  | С2Н6 |  | С3Н8 | С4Н10 |  | С5Н12 |  | N2 |  | CО2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
|  | # Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Саратов-Москва |  | 84,5 |  | 3,8 |  | 1,9 | 0,9 |  | 0,3 |  | 7,8 |  | 0,8 |  | 35830 |  | 9,52 |  | 1,04 |  | 7,60 |  | 2,10 |  | 10,73 |  |
| 32 | Первомайск-Сторожовка |  | 62,4 |  | 3,6 |  | 2,6 | 0,9 0,9 |  | 0,2 |  | 30,2 |  | 0,1 |  | 28325 |  | 7,51 |  | 0,82 |  | 6,24 |  | 1,64 |  | 8,7 |  |
| 33 | Саратов-Горький |  | 91,9 |  | 2,1 |  | 1,3 | 0,4 |  | 0,1 |  | 3,0 |  | 1,2 |  | 36160 |  | 9,57 |  | 1,03 |  | 7,59 |  | 2,13 |  | 10,75 |  |
| 34 | Ставрополь-Москва (I нитка) |  | 93,8 |  | 2,0 |  | 0,8 | 0,3 |  | 0,1 |  | 2,6 |  | 0,4 |  | 36119 |  | 9,58 |  | 1,02 |  | 7,60 |  | 2,14 |  | 10,76 |  |
| 35 | Ставрополь-Москва (II нитка) |  | 92,8 |  | 2,8 |  | 0,9 | 0,4 |  | 0,1 |  | 2,5 |  | 0,5 |  | 36580 |  | 9,68 |  | 1,04 |  | 7,67 |  | 2,16 |  | 10,86 |  |
| 36 | Ставрополь-Москва (III нитка) |  | 91,2 |  | 3,9 |  | 1,2 | 0,5 |  | 0,1 |  | 2,6 |  | 0,5 |  | 37040 |  | 9,81 |  | 1,06 |  | 7,78 |  | 2,18 |  | 11,01 |  |
| 37 | Серпухов-Ленинград |  | 89,7 |  | 5,2 |  | 1,7 | 0,5 |  | 0,1 |  | 2,7 |  | 0,1 |  | 37460 |  | 10,0 |  | 1,08 |  | 7,93 |  | 2,21 |  | 11,22 |  |
| 38 | Гоголево-Полтава |  | 85,8 |  | 0,2 |  | 0,1 | 0,1 |  | - |  | 13,7 |  | 0,1 |  | 31000 |  | 8,26 |  | 0,37 |  | 6,66 |  | 1,86 |  | 9,39 |  |
| 39 | Дашава-Киев |  | 98,9 |  | 0,3 |  | 0,1 | 0,1 |  | - |  | 0,4 |  | 0,2 |  | 35910 |  | 9,52 |  | 1,0 |  | 7,52 |  | 2,15 |  | 10,68 |  |
| 40 | Рудки-Минск |  | 95,6 |  | 0,7 |  | 0,4 | 0,2 |  | 0,2 |  | 2,8 |  | 0,1 |  | 35530 |  | 9,45 |  | 1,0 |  | 7,49 |  | 2,12 |  | 10,62 |  |
| 41 | Угерско-Киев |  | 98,5 |  | 0,2 |  | 0,1 | - |  | - |  | 1,0 |  | 0,2 |  | 35530 |  | 9,43 |  | 0,99 |  | 7,46 |  | 2,13 |  | 10,59 |  |
| 42 | Брянск-Москва |  | 92,8 |  | 3,9 |  | 1,1 | 0,4 |  | 0,1 |  | 1,6 |  | 0,1 |  | 37330 |  | 9,91 |  | 1,06 |  | 7,84 |  | 2,20 |  | 11,11 |  |
| 43 | Шебелинка-Харьков |  | 92,8 |  | 3,9 |  | 1,0 | 0,4 |  | 0,3 |  | 1,5 |  | 0,1 |  | 37330 |  | 9,96 |  | 1,07 |  | 7,88 |  | 2,21 |  | 11,16 |  |
| 44 | Шебелинка-Москва |  | 94,1 |  | 3,1 |  | 0,6 | 0,2 |  | 0,8 |  | 1,2 |  | - |  | 37900 |  | 9,98 |  | 1,07 |  | 7,90 |  | 2,22 |  | 11,19 |  |
| 45 | Кумертау-Магнитогорск |  | 81,7 |  | 5,3 |  | 2,9 | 0,9 |  | 0,3 |  | 8,8 |  | 0,1 |  | 36830 |  | 9,74 |  | 1,06 |  | 7,79 |  | 2,13 |  | 10,98 |  |
| 46 | Промысловка-Астрахань |  | 97,1 |  | 0,3 |  | 0,1 | - |  | - |  | 2,4 |  | 0,1 |  | 35070 |  | 9,32 |  | 0,98 |  | 7,38 |  | 2,11 |  | 10,47 |  |

Теоретические объёмы продуктов сгорания, полученные при полном сгорании топлива с теоретически необходимым количеством воздуха (= 1) определяются по следующим формулам:

Теоретический объём азота

VN2о= 0,79 Vo + N2 /100, м3/м3; 						(1.6)

Объём трёхатомных газов

VRO2= 0,01 ( СО2 + СО + Н2 S + Σ m Сm Нn ), м3/м3 ; 				(1.7)

Теоретический объём водяных паров

VН2Oо== 0,01 ( Н2S + Н2  +Σ n /2 Сm Нn  + 0,124dГ.ТΛ ) + 0,0161 V, м3/м3, 	(1.8)

где dГ.ТΛ - влагосодержание газообразного топлива, отнесённое к 1м3 сухого воздуха, г /м3.

В формулах (1.4) и (1.8) влагосодержание воздуха     принято равным 10 г на 1 кг сухого воздуха.

Рассчитанные значения Vо, VN2о, VRО2о, VН2Oо - для топлив, приведенных в табл. 1, 2, можно сравнить с соответствующими данными из табл. XIV, XV /I/.

Расчёт объёмов продуктов сгорания для всех видов топлив рекомендуется вести согласно табл. 3, составленной применительно к котлу с четырьмя газоходами (топка, первый и второй котельные пучки, водяной экономайзер). Аналогично составляется данная таблица для котлов с иной структурой газоходов.

- 1.2. Определение энтальпии воздуха и продуктов сгорания

Энтальпии дымовых газов на 1 кг (1 м3) топлива подсчитываются по формуле

Нг=Нго+(α−1)Нво, кДж/кг, 							(1.9)

где Нго - энтальпия газов при коэффициенте избытка воздуха =1  и температуре газов , 0С;  кДж/кг (кДж/м3);

Нво- энтальпия теоретически необходимого воздуха при нормальных условиях, кДж/кг (кДж/м3).

Рассчитанные значения Нгои Нво для твердых, жидких и газообразных топлив приведены в табл. 6.

Таблица 3

Объёмы газов, объёмные доли трёхатомных газов, концентрация золы

|  | Размерность | V0 = V0 N2= VRO2= V 0 H2O= Ap= |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Газоходы |  |  |  |
|  |  | Топка | I котельный пучок | II котельный пучок | Водяной экономайзер |
| Коэффициент избытка воздуха за газоходы, α// | – | αТ//= | αI кп = | αII кп = | αвэ=αух= |
| Средние значения коэффициента в газоходах, αср | – | αТ// | αТ//+αIКГ//2 | αIКГ//+αIIКГ//2 | αIIКГ//+αУХ2 |
| Объём водяных паров Vн2о= Vн2оо + 0,0161 (ср -1) Vо | м3/кг, (м3/м3) |  |  |  |  |
| Объём дымовых газов VГ = VRO2+ VN2о+ VН2О + (αср -1) Vо | м3/кг, (м3/м3) |  |  |  |  |
| Объёмная доля сухих трёхатомных газов rRO2=VRO2Vг | – |  |  |  |  |
| Объёмная доля водяных паров rH2O=VH2OVг | – |  |  |  |  |
| Суммарная объёмная доля трёхатомных газов и водяных паров rП=rRO2+rH2O | – |  |  |  |  |
| Безразмерная концентрация золы в дымовых газах μзл=Арαун100Gг | кг/кг |  |  |  |  |

Примечания к табл. 3.     1) Значения величины присосов воздуха в газоходах определяются из табл. 4.      2) Для твёрдых топлив значение коэффициента избытка воздуха определяется из табл. 5.    3) При сжигании жидких и газообразных топлив значение αт} } } { принимается равным 1,1.        4) Значения  в последующих газоходах определяются следующим образом:

αIк п} } =α rSub { size 8{т} }  rSup { size 8{+ΔαIк п;  αIIк п} } =α rSub { size 8{Iкп} }  rSup { size 8{+ΔαIIк п; αвэ} } =α rSub { size 8{ух} } =α rSub { size 8{IIкп} }  rSup { size 8{+Δαвэ

- Масса дымовых газов определяется по формуле Gг=1−Ар/100+1,306 αVо;   кг /кг

Приведенные Ап  и Wп определяются по формулам: Ап=Ар⋅103/Qнр; Wп=Wр⋅103/Qнр

- Таблица 4

Присосы воздуха в газоходах котлов при номинальной нагрузке

| Г а з о х о д ы |  | Величина присоса |
| --- | --- | --- |
| Топочные камеры газомазутных и пылеугольных котлов | Газомазутные и пылеугольные с твёрдым шлакоудалением с металлической обшивкой То же без металлической обшивки | 0,05 0,08 |
| Топочные камеры слоевых топок | Механические и полумеханические | 0,1 |
| Газоходы конвективных поверхностей нагрева | Первый котельный пучок котлов паропроизводительностью D < 50 т/ч Второй котельный пучок котлов паропроизводительностью D < 50 т/ч Первичный пароперегреватель Экономайзер чугунный с обшивкой котлов паропроизводительностью D < 50 т/ч Экономайзер чугунный без обшивки котлов паропроизводительностью D < 50 т/ч Воздухоподогреватель трубчатый котлов паропроизводительностью D < 50 т/ч | 0,05 0,1 0,03 0,1 0,2 0,06 |

Таблица 5

Расчётные характеристики слоевых механизированных топок

| Наименование величин | Обозначение | Размерность | Топки с цепной решеткой прямого хода | Топки с ПМЗ и цепной решеткой прямого хода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Каменные угли |  | Бурые угли |  |
|  |  |  |  | Типа кузнецких Г и Д АП =1,4 | Типа донецких Г и Д АП = 3,2 | Типа артемовского WП = 7,4 АП = 4,2 | Типа веселовского WП = 8,4 АП = 6,5 |
|  |  |  | Донецкий АС, АМ, АП = 2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Видимое теплонапряжение зеркала горения | ВрQнрR | кВт/м2 | 950…1150 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 |
| 2.Видимое теплонапряже- ние топочного объёма | ВрQнрVТ | кВт/м3 | 300…450 | 300…450 | 300…450 | 300…450 | 300…450 |
| 3. Коэффициент избытка воздуха в топке | αТ// | - | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 4. Доля золы топлива в уносе | αун | % | 10 | 20 /9 | 17 /7,5 | 19 /8,5 | 15 /7 |
| 5, Потери от химической неполноты сгорания | q3 | % | 0,5 | 0,5…1 | 0,5…1 | 0,5…1 | 0,5…1 |
| 6. Потери от механической неполноты сгорания | q*4 | % | 13,5…10 | 5,5…3 | 6…3,5 | 5,5…4 | 7,5…5,5 |

* При наличии на котле устройств возврата уноса принимается меньшая величина.

Продолжение табл. 5

| Топки с ПМЗ и цепной решеткой обратного хода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каменные угли |  |  |  |  |  | Бурые угли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типа кузнецких Г и Д АП = 1,4 | Типа донецких Г и Д АП = 3,2 | Типа сучанского Г,СС АП = 5,7 |  | Типа кузнецкого Г,СС АП = 1,69 |  | Типа иршабородинского WП = 8,8 АП = 6,5 |  | Типа артемовского WП = 8,4 АП = 6,4 |  | Типа харанорского WП = 13,6 АП = 2,9 |  | Типа веселовского WП = 8,4 АП = 6,5 |  | Типа подмосковного WП = 12,8 АП = 8,9 |
| 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |
| 1400 -1800 | 1400 -1800 | 1400 -1600 |  | 1400 -1800 |  | 1400 -1800 |  | 1400 -1800 |  | 1400 -1800 |  | 1400 -1800 |  | 1150 -1400 |
| 300…450 | 300…450 | 300…450 |  | 300…450 |  | 300…450 |  | 300…450 |  | 300…450 |  | 300…450 |  | 300…450 |
| 1,4 | 1,4 | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |
| 20,9 | 17 /7,5 | 11 /5 |  | 20 /8 |  | 27 /12 |  | 19 /8,5 |  | 19 /8,5 |  | 15 /7 |  | 11 /5 |
| 0,5…1 | 0,5…1 | 0,5…1 |  | 0,5…1 |  | 0,5…1 |  | 0,5…1 |  | 0,5…1 |  | 0,5…1 |  | 0,5…1 |
| 5,5…3 | 6…3,5 | 7,6…5,5 |  | 11…5 |  | 6…3 |  | 5,5…4 |  | 7…4 |  | 7,5…5,5 |  | 7…5,5 |
| Окончание табл. 5. Топки с ПМЗ и неподвижной решеткой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каменные угли |  |  |  |  | Бурые угли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донецкий АС и АМ АП = 2 | Типа кузнецких Г и Д АП = 1,4 | Типа донецких Г и Д АП = 3,2 | Типа кузнецких Г,СС А = 1,69 |  | Типа иршабородинского WП = 8,8 АП = 1,6 |  | Типа артемовского WП = 7,4 АП = 4,2 |  | Типа веселовского WП = 8,4 АП = 6,5 |  | Типа харанорского WП = 13,6 АП = 2,9 |  | Типа подмосковного WП = 12,8 АП = 8,9 |  |
| 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  |
| 950 -1150 | 950 -1150 | 950 -1150 | 950 -1150 |  | 950 -1150 |  | 950 -1150 |  | 950 -1150 |  | 950 -1150 |  | 800 –1000 |  |
| 250 -350 | 250 -350 | 250 -350 | 250 -350 |  | 250 -350 |  | 250 -350 |  | 250 -350 |  | 250 -350 |  | 250 –350 |  |
| 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |
| 10 | 16 /7 | 13 /6 | 16 /7 |  | 22 /9,5 |  | 15 /7 |  | 12,5 /5,5 |  | 15 /7 |  | 10,5 /5 |  |
| 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 13,5…10 | 5,5…3 | 6,6…4,5 | 11…5 |  | 6…3 |  | 5,5…4 |  | 8…6,5 |  | 7,5…5 |  | 9…7,5 |  |

- Таблица 6

Энтальпия воздуха и продуктов сгорания на 1 кг твёрдых и жидких топлив при α  = 1, кДж /кг

| Вид топлива |  | Энтальпия | Температура, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 |  | 300 |  | 500 |  | 700 |  | 900 |  | 1100 |  | 1300 |  | 1500 |  | 1700 |  | 1900 |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 00 Донецкий ДР |  | НГО НВО | 790 685 |  | 2439 2083 |  | 4175 3541 |  | 5998 5070 |  | 7837 6632 |  | 9895 8257 |  | 11907 9904 |  | 13973 11596 |  | 16070 13285 |  | 18195 1500 |
| 01 Донецкий Д отсев |  | НГО НВО | 735 634 |  | 2264 1932 |  | 3881 3280 |  | 5578 4696 |  | 7367 6140 |  | 9202 7644 |  | 11075 9167 |  | 12999 10735 |  | 14948 12298 |  | 16926 13885 |
| 02 Донецкий Г |  | НГО НВО | 874 773 |  | 2688 2356 |  | 4616 3998 |  | 6628 5729 |  | 8753 7489 |  | 10928 9324 |  | 13150 11185 |  | 15431 13096 |  | 17737 15002 |  | 20080 16939 |
| 03 Донецкий Т |  | НГО НВО | 941 853 |  | 2902 2600 |  | 4985 4414 |  | 7161 6321 |  | 9454 8266 |  | 11802 10294 |  | 14196 12348 |  | 16653 14452 |  | 19139 16561 |  | 21659 18694 |
| 04 Кузнецкий Д |  | НГО НВО | 916 798 |  | 2822 2432 |  | 4843 4133 |  | 6959 5918 |  | 9190 7736 |  | 11479 9635 |  | 13814 11558 |  | 16208 13528 |  | 18635 15502 |  | 21097 17501 |
| 05 Кузнецкий Г |  | НГО НВО | 1029 911 |  | 3171 2772 |  | 5443 4712 |  | 7816 6745 |  | 10324 8824 |  | 12890 10983 |  | 15506 13175 |  | 18194 15427 |  | 20920 17674 |  | 23680 19950 |
| 06 Грамотеинский Г |  | НГО НВО | 916 798 |  | 2822 2423 |  | 4868 4116 |  | 6964 5897 |  | 9198 7711 |  | 11491 9601 |  | 13826 11516 |  | 16225 13482 |  | 18656 15448 |  | 21122 17438 |
| 07 Кедровский СС |  | НГО НВО | 1012 903 |  | 3125 2751 |  | 5363 4675 |  | 7703 6695 |  | 10177 8757 |  | 12709 10903 |  | 15288 13075 |  | 17934 15309 |  | 20618 17539 |  | 23335 19799 |
| 08 Краснобродский Т |  | НГО НВО | 970 869 |  | 2986 2642 |  | 5128 4490 |  | 7367 6430 |  | 9727 8408 |  | 12146 10471 |  | 14612 9618 |  | 17136 14700 |  | 19698 16846 |  | 22298 19013 |
| 09 Томусинский СС |  | НГО НВО | 903 798 |  | 2785 2432 |  | 4780 4129 |  | 6863 5914 |  | 9064 7736 |  | 11025 9631 |  | 13621 11550 |  | 15977 13520 |  | 18371 15494 |  | 20794 17493 |
| 10 Карагандинский К |  | НГО НВО | 836 734 |  | 2575 2264 |  | 4423 3847 |  | 6350 5506 |  | 8387 7203 |  | 10475 8967 |  | 12604 10756 |  | 14784 12592 |  | 16997 14427 |  | 19240 16288 |
| 11 Экибастузский СС |  | НГО НВО | 668 588 |  | 2054 1785 |  | 3528 3032 |  | 5069 4343 |  | 6695 5683 |  | 8106 7073 |  | 10059 8484 |  | 11802 9933 |  | 13570 13382 |  | 15359 12848 |
| Продолжение табл. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 12 Ленгерский Б3 |  | НГО НВО | 710 588 |  | 2184 1785 |  | 3751 3032 |  | 5393 4339 |  | 7123 5674 |  | 8900 7060 |  | 10718 8476 |  | 12583 9925 |  | 14473 11369 |  | 16393 12835 |
| 13 Подмосковный Б2 |  | НГО НВО | 500 391 |  | 1546 1189 |  | 2650 2016 |  | 3814 2885 |  | 5040 3776 |  | 6300 4700 |  | 7594 5641 |  | 8921 6602 |  | 10265 7564 |  | 11634 8539 |
| 14 Воркутинский Ж |  | НГО НВО | 916 815 |  | 2814 2486 |  | 4830 4221 |  | 6938 6048 |  | 9164 7909 |  | 11441 9845 |  | 13763 11810 |  | 16149 13822 |  | 18564 15838 |  | 21013 17879 |
| 15 Интинский Д |  | НГО НВО | 743 647 |  | 2293 1974 |  | 3940 3352 |  | 5657 4796 |  | 7472 6275 |  | 9332 7812 |  | 11231 9370 |  | 13180 10970 |  | 15158 12571 |  | 17157 14188 |
| 16 Львовско –Волынский Г |  | НГО НВО | 865 764 |  | 2671 2323 |  | 4586 3948 |  | 6586 5653 |  | 8698 7392 |  | 10861 9202 |  | 13070 11038 |  | 15334 12923 |  | 17632 14809 |  | 19958 16716 |
| 17 Бабаевский Б1 |  | НГО НВО | 508 353 |  | 1558 1067 |  | 2675 1814 |  | 3847 2600 |  | 5090 3402 |  | 6371 4234 |  | 7682 5078 |  | 9038 5943 |  | 10408 6808 |  | 11810 7686 |
| 18 Кизеловский Г |  | НГО НВО | 794 710 |  | 2449 2155 |  | 4204 3662 |  | 6040 5246 |  | 7976 6859 |  | 9962 8539 |  | 11983 10240 |  | 14062 11991 |  | 16166 13738 |  | 18299 15506 |
| 19 Челябинский Б3 |  | НГО НВО | 596 496 |  | 1835 1512 |  | 3150 2566 |  | 4528 3679 |  | 5981 4809 |  | 7472 5989 |  | 8996 7182 |  | 10563 8408 |  | 12151 9635 |  | 13763 10874 |
| 20 Егоршинский ПА |  | НГО НВО | 874 781 |  | 2688 2386 |  | 4616 4053 |  | 6632 5800 |  | 8757 7585 |  | 10933 9446 |  | 13150 11332 |  | 15422 13264 |  | 17728 15200 |  | 20063 17157 |
| 21 Волчанский Б3 |  | НГО НВО | 458 361 |  | 1415 1105 |  | 2432 1873 |  | 3499 2684 |  | 4620 3511 |  | 5779 4372 |  | 6964 5242 |  | 8177 6136 |  | 9412 7031 |  | 10664 7938 |
| 22 Веселовский Б3 |  | НГО НВО | 483 378 |  | 1483 1159 |  | 2549 1966 |  | 3662 2814 |  | 4843 3683 |  | 6052 4582 |  | 7291 5498 |  | 8564 6439 |  | 9857 7375 |  | 11168 8324 |
| 23 Ткибульский Г |  | НГО НВО | 727 629 |  | 2234 1903 |  | 3839 3234 |  | 5515 4628 |  | 7283 6052 |  | 9097 7539 |  | 10949 9043 |  | 12852 10584 |  | 14780 12130 |  | 16733 13692 |
| 24 Ангренский Б2 |  | НГО НВО | 626 504 |  | 1936 1537 |  | 3322 2612 |  | 4780 3742 |  | 6313 4893 |  | 7892 6094 |  | 9505 7308 |  | 11164 8560 |  | 12844 9807 |  | 14549 11071 |
| 25 Кок-Янганский Д |  | НГО НВО | 861 752 |  | 2646 2293 |  | 4544 3893 |  | 6527 5573 |  | 8623 7287 |  | 10769 9076 |  | 12957 10886 |  | 15204 12743 |  | 17480 14603 |  | 19790 16485 |
| Пролрожение табл. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 26 Кызылкиянский Б3 |  | НГО НВО | 689 571 |  | 2121 1739 |  | 3646 2953 |  | 5237 4225 |  | 6922 5527 |  | 8648 6880 |  | 10412 8253 |  | 12226 9664 |  | 14062 11071 |  | 15926 12499 |
| 27 Шурабский Б3 |  | НГО НВО | 731 613 |  | 2251 1869 |  | 3868 3179 |  | 5557 4553 |  | 7342 5951 |  | 9177 7409 |  | 11046 8887 |  | 12965 10403 |  | 14914 11920 |  | 16888 13457 |
| 28 Мазут малосернистый |  | НГО НВО | 1592 1412 |  | 4885 4292 |  | 8375 7291 |  | 12020 10441 |  | 15872 13658 |  | 19820 17002 |  | 23852 20395 |  | 27989 23873 |  | 32193 27359 |  | 36452 30883 |
| 29 Мазут сернистый |  | НГО НВО | 1562 1386 |  | 4796 4221 |  | 8224 7169 |  | 11806 10269 |  | 15590 13427 |  | 19467 16720 |  | 23428 20055 |  | 27493 23478 |  | 31618 26901 |  | 35805 30366 |
| 30 Мазут высокосернистый |  | НГО НВО | 1520 1352 |  | 4679 4124 |  | 8018 7001 |  | 11512 10030 |  | 15200 13117 |  | 18980 16330 |  | 22840 19589 |  | 26800 22932 |  | 30820 26275 |  | 34898 29660 |
| Энтальпия воздуха и продуктов сгорания на 1 м3 газообразных топлив при α = 1, кДж/ м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | Энтальпия |  | Температура, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 300 |  | 500 |  | 700 |  | 900 |  | 1100 |  | 1300 |  | 1500 |  | 1700 |  | 1900 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 31 Саратов – Горький | НГО НВО |  | 1483 1264 | 4544 3847 |  | 7770 6535 |  | 11147 9359 |  | 14717 12239 |  | 18389 15238 |  | 22138 18278 |  | 25994 21395 |  | 29917 24515 |  | 33902 27674 |  |
| 32 Первомайск – Сторожовка | НГО НВО |  | 1201 995 | 3671 3037 |  | 6283 5158 |  | 9009 7384 |  | 11890 9656 |  | 14855 12025 |  | 17884 14423 |  | 21000 16884 |  | 24163 19345 |  | 27380 21836 |  |
| 33 Саратов – Горький | НГО НВО |  | 1487 1268 | 4553 3868 |  | 7791 6569 |  | 11172 9404 |  | 14750 12298 |  | 18430 15313 |  | 22193 18367 |  | 26061 21504 |  | 29992 24637 |  | 33991 27812 |  |
| 34 Ставрополь – Москва (I нитка) | НГО НВО |  | 1487 1273 | 4557 3872 |  | 7791 6577 |  | 11176 9421 |  | 14755 12319 |  | 18438 15338 |  | 22201 18396 |  | 26069 21538 |  | 30005 24675 |  | 34003 27854 |  |
| 35 Ставрополь – Москва (II нитка) | НГО НВО |  | 1504 1285 | 4599 3910 |  | 7867 6640 |  | 11285 9509 |  | 14897 12436 |  | 18610 15485 |  | 22411 18572 |  | 26317 21743 |  | 30290 24914 |  | 34322 28127 |  |
| 36 Ставрополь – Москва (III нитка) | НГО НВО |  | 1520 1302 | 4658 3965 |  | 7972 6733 |  | 11437 9643 |  | 15095 12608 |  | 18862 15700 |  | 22714 18829 |  | 26712 22046 |  | 30694 25259 |  | 34784 28514 |  |
| Окончание табл. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 37 Серпухов – Ленинград | НГО НВО |  | 1550 1327 | 4746 4040 |  | 8123 6867 |  | 11651 9832 |  | 15380 12856 |  | 19215 16006 |  | 23138 19199 |  | 27170 22478 |  | 31269 25754 |  | 35435 29072 |  |
| 38 Гоголево – Полтава | НГО НВО |  | 1298 1096 | 3969 3335 |  | 6791 5666 |  | 9740 8114 |  | 12860 10609 |  | 16065 13213 |  | 19345 15847 |  | 22718 18551 |  | 26145 21256 |  | 29627 23995 |  |
| 39 Дашава - Киев | НГО НВО |  | 1474 1264 | 4519 3847 |  | 7728 6535 |  | 11088 9358 |  | 14637 12235 |  | 18291 15233 |  | 22021 18274 |  | 25864 21391 |  | 29765 24511 |  | 33730 27670 |  |
| 40 Рудки - Минск | НГО НВО |  | 1466 1256 | 4494 3818 |  | 7686 6485 |  | 11025 9290 |  | 14553 12146 |  | 18186 15124 |  | 21895 18140 |  | 25712 21235 |  | 29593 24331 |  | 33537 27468 |  |
| 41 Угерско - Киев | НГО НВО |  | 1462 1252 | 4481 3814 |  | 7665 6476 |  | 10996 9274 |  | 14515 12125 |  | 18136 15095 |  | 21836 18106 |  | 25645 21197 |  | 29518 24289 |  | 33449 27422 |  |
| 42 Брянс - Москва | НГО НВО |  | 1537 1315 | 4700 4003 |  | 8039 6800 |  | 11533 9736 |  | 15229 12734 |  | 19026 15855 |  | 22911 19018 |  | 26905 22264 |  | 30962 25511 |  | 35087 28795 |  |
| 43 Шебелинка – Харьков | НГО НВО |  | 1546 1323 | 4733 4024 |  | 8098 6838 |  | 11617 9790 |  | 15338 12802 |  | 19165 15939 |  | 23075 19118 |  | 27094 22382 |  | 31185 25645 |  | 35339 28951 |  |
| 44 Шебелинка – Москва | НГО НВО |  | 1546 1323 | 4733 4024 |  | 8098 6838 |  | 11617 9790 |  | 15338 12802 |  | 19165 15939 |  | 23075 19118 |  | 27094 22432 |  | 31185 25704 |  | 35339 29018 |  |
| 45 Кумертау – Магнитогорск | НГО НВО |  | 1516 1294 | 4645 3935 |  | 7946 6686 |  | 11395 9576 |  | 15044 12524 |  | 18799 15590 |  | 22630 18703 |  | 26578 21895 |  | 30584 25087 |  | 34658 28321 |  |
| 46 Промысловка – Астрахань | НГО НВО |  | 1449 1235 | 4431 3763 |  | 7577 6397 |  | 10870 9156 |  | 14351 11974 |  | 17930 14910 |  | 21588 17884 |  | 25355 20937 |  | 29182 23990 |  | 33071 25515 |  |

Примечание: Энтальпии воздуха и продуктов сгорания при температурах, не указанных в таблице, определяются интерполяцией.

К энтальпии дымовых газов следует добавлять энтальпию золы, подсчитываемую по формуле

Нзл=(с υ)злАр100αун, кДж/кг, 							(1.10)

где (с υ)зл – энтальпия 1кг золы, найденная по табл. 7;

аун – доля золы топлива, уносимой газами, принимается по табл.6, %.

При приведенной величине уноса золы из топки

103АрαунQнр100 6 									(1.11)

значением энтальпии золы можно пренебречь.

Значения энтальпий продуктов сгорания сводят в табл.8, форма которой составлена применительно к котлу с четырьмя газоходами (топка, I и II котельный пучки, водяной экономайзер).

При составлении Н- таблицы рекомендуется для каждого значения коэффициента избытка воздуха определять величину Н в пределах, немного превышающих реально возможные температуры в газоходах. Около величины Н целесообразно помещать величину Н - разность двух соседних по вертикали значений Н при одном значении а.

Для удобства проведения расчетов на миллиметровой бумаге строится Н-  диаграмма.

Таблица 7

Энтальпия 1 кг золы, кДж/кг

| , оС | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (с)зл | 80,9 | 169,3 | 264 | 360,3 | 458,8 | 560,6 | 662,9 | 767,6 | 875,7 | 984,6 |

| , оС | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (с)зл | 1097,8 | 1206,7 | 1361,7 | 1583,8 | 1759,8 | 1877,1 | 2065,7 | 2187,2 | 2388,3 | 2514 |

Таблица 8.

Энтальпия продуктов  сгорания (Н- таблица)

| оС | Нго кДжкг, кДжм3 | кДжкг, кДжм3 | кДжкг0С, | Нзл=(сυ)злQунАр100 кДж/кг | Н=Нго+(α−1)Нво+Нзл |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Топка αт} } ={}} { |  | I котельный пучок αIКП} } } { |  | II котельный пучок αIIKП} } } { |  | Водяной экономайзер αВЭ} } =а rSub { size 8{ ital ух} } } { |  |
|  |  |  |  |  | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Примечание: 	1. *Для жидких и газообразных топлив отмеченные  *  графы 4 и 5 отсутствуют.

2. *Для твердых при выполнении условия (1.11)

2. ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС КОТЛА

На основании теплового баланса вычисляются КПД котла и необходимый расход топлива.

2.1. Располагаемое тепло на 1 кг твердого, жидкого или  на 1м3 газообразного топлива Qрропределяется соответственно по формулам:

Qрр=Qнр+Qв.вн+hтл+Qф−Qк, кДж/кг ,					 (2.1)

Qрр = Qнс+Qв.вн+hтл, кДж/м3 ,						 (2.2)

где 	Qнри Qнс - низшая теплота сгорания рабочей массы твердого, жидкого и, соответственно, сухой массы газообразного топлив, кДж/кг и кДж/м3;

Qв.вн- тепло, внесенное поступающим в котельный агрегат воздухом, при подогреве последнего вне агрегата отборным паром, отработанным теплом и т.п. подсчитывается по формуле:

Qв.вн= β'[(Нхво)' –Нво],  кДж/кг  или  кДж/м3 , 				 (2.3)

где β' - отношение количества воздуха на входе в котел (в воздухоподогреватель) к теоретически необходимому; (Нхво)' и Нво – энтальпии теоретически необходимого количества воздуха на входе в котельный агрегат и холодного воздуха, которые определяются по Н- таблице, кДж/кг или кДж/м3.

При отсутствии специальных указаний температура воздуха поступающего в котел, принимается равной 30 °С .

Физическое тепло топлива hтлподсчитывается по формуле:

hтл=стлtтл, кДж/кг или кДж/м3   ,						 (2.4)

где стл  -  теплоемкость рабочего топлива, кДж/ (кг °С) или кДж/(м3 °С );

tтл -  температура топлива, °С.

Для мазута теплоемкость составляет

Стл = 1,74 + 0,0025 tтл ,кДж/ (кг °С) ,					(2.5)

Тепло, вносимое в агрегат паровым дутьем ("форсуночным" паром), Qф определяется по формуле

Qф=Gф(hф−2520), кДж/кг , 							(2.6)

где Gф и hф –  расход и энтальпия пара, идущего на распыливание топлива, кг/кг и кДж/кг.

Тепло, затраченное на разложение карбонатов при сжигании сланцев, Qк подсчитывается по формуле

Qк = 40,7k(СО2)кр,  кДж/кг.

Учитывается при сжигании сланцев, причем коэффициент разложения карбонатов  k  принимается по п.4-11 / I /.

Обычно для котлов низкого давления при сжигании твердого топлива принимают

Qрр=Qнр, кДж/кг ;

при сжигании мазута

Qрр=Qнр+hтл ,   кДж/кг;

при сжигании газообразного топлива

Qрр=Qнс,   кДж/м3 .

2.2. Потеря тепла с уходящими газами определяется

q2=(Hух−αухНхво)(100−q4)Qрр,%, 						(2.7)

где  Hух  -энтальпия уходящих газов при соответствующем избытке воздуха αух и температуре ух определяется по Н- диаграмме, кДж/кг или кДж/м3;

Нхво – энтальпия теоретически необходимого количества холодного воздуха, кДж/кг  или  кДж/м3 , определяемая по формуле Нхво=схвtхвVо, где

схв – теплоемкость воздуха, кДж/кгоС;

tхв – температура воздуха, оС;

Vо – теоретический объем воздуха, необходимый для полного сгорания 1 кг твердого или жидкого и 1 м3 газообразного топлива при =1, определяемые в разделе 1 данного пособия.

Рекомендуемые температуры уходящих газов и горячего воздуха приведены в табл.9.

q4   - потеря от механической неполноты сгорания, %. При сжигании газообразного .и жидкого топлив q4 = 0. Значение q4 при слоевом сжигании твердых топлив принимается по табл. 5.

2.3. Потеря тепла от химической неполноты сгорания q3 при слоевом и камерном сжигании твердых топлив определяется по табл.5. При сжигании жидких и газообразных топлив в котлах низкого давления q3 принимается равной 0,5 %.

2.4. Потеря тепла от наружного охлаждения q5  для стационарных теплогенераторов определяется по табл.10 или по рис. 2.1.

При нагрузке, отличной от номинальной, q5 определяется

q5=q5номDномDф, %,

где q5ном - потеря тепла от наружного охлаждения при номинальной нагрузке (табл. 10 или рис. 2.1);

Dном, Dф – номинальная и фактическая нагрузка котла, кг/с(т/ч).

2.5. Потери с физическим теплом шлака q6шл определяется

q6шл=αшл(сυ)злАр100Qнр,%, 								(2.8)

где шл = 1-ун; ун  находится по данным табл.6; сυзл -  энтальпия золы, кДж/кг, определяется в зависимости от температуры по табл. 7.

Температура золы (шлака) при твердом шлакоудалении принимается равной 600 °С.

Таблица 9

Рекомендуемые температуры уходящих газов и горячего воздуха

для котлов паропроизводительностью Д < 50 т/ч

| Тип котла и вид топлива | Температура |  |
| --- | --- | --- |
|  | уходящих газов, оС | горячего воздуха, оС |
| 1 | 2 | 3 |
| Е-4-14ГМ на природном газе | 164 |  |
| на мазуте | 197 |  |
| Е-6,5-14ГМ на природном газе | 162 |  |
| на мазуте | 195 |  |
| E-1O-14ГM на природном газе | 146 |  |
| на мазуте | 174 |  |
| E-1O-14-225M на природном газе | 147 |  |
| на мазуте | 173 |  |
| E-16-14ГM на природном газе | 147 |  |
| на мазуте | 173 |  |
| Е-16-14-225ГМ на природном газе | 159 |  |
| на мазуте | 196 |  |
| E-25-14ГM на природном газе | 142 |  |
| на мазуте | 172 |  |
| Е-25-14-225ГМ на природном газе | 145 |  |
| на мазуте | 173 |  |
| Е-10-24ГМ на природном газе | 146 |  |
| на мазуте | 174 |  |
| Е-10-24-250ГМ на природном газе | 147 |  |
| на мазуте | 173 |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Е-16-24-250ГМ на природном газе | 166 |  |
| на мазуте | 199 |  |
| Е-25-24ГМ на природном газе | 142 |  |
| на мазуте | 172 |  |
| Е-25-24-225ГМ на природном газе | 145 |  |
| на мазуте | 173 |  |
| Е-25-24-250 ГМ на природном газе | 145 |  |
| на мазуте | 173 |  |
| Е-25-24-380ГМ на природном газе | - |  |
| КЕ-2,5-14С на угле | 163 |  |
| KE-4-14C на угле | 158 |  |
| KE-6,5-14С на угле | 159 |  |
| KE-6,5-14С на угле | 175 |  |
| KE-6,5-14МТ | 147 |  |
| KE-1O-14C на угле | 180 |  |
| KE-1O-14МТ | 180 |  |
| KE-25-14С на угле | 180 |  |
| КЕ-25-14-225 С | 180 |  |
| КЕ-25-24С на угле | 180 |  |
| КЕ-25-24-250С на угле | 180 |  |
| К-35-40 | 120…170 | 325 |
| Б-35-40 | 146…184 | 156 |
| Т-35-40 | 178 | 156 |
| БГМ-35-М | 158/178 | 117/156 |
| Е-35-40 (унифицированный) | 181 | 207 |
| K-50-40-1 | 146 | 262-300 |
| ГМ-50-1 природный газ | 139 | 207 |
| мазут | 178 | 203 |
| ГМ-50-14 природный газ | 140 | 146 |
| мазут | 155 | 181 |
| ГМ-50-14/250 природный газ | 126 | 146 |
| мазут | 155 | 181 |
| К-50-40/14 | 136…151 | 335…365 |
| БМ-35РФ | 126…188 | - |
| ГМ-50 (унифицированный) | 181 | 208 |

Таблица 10.

Потеря теплоты от наружного охлаждения  парового котла

| Номинальная производительность котла, кг/с (т/ч) | Потеря теплоты, q5, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Собственно котла | Котел с хвостовыми поверхностями |
| 1 | 2 | 3 |
| 0,55 (2) 1,11 (4) | 3,4 2,1 | 3,8 2,9 |
| 1,67(6) | 1,6 | 2,4 |
| 2,22 (8) 2,78 (10) | 1,2 — | 2,0 1,7 |
| 4,16 (15) | — | 1,5 |
| 5,55 (20) | — | 1,3 |
| 8,33 (30) | — | 1,2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 11,11 (40) 16,66 (30) | — | 1,0 0,9 |
| 22,22 (80) | — | 0,8 |
| 27,77 (100) | — | 0,7 |
| 55,55 (200) | — | 0,6 |
| 83,33 (300) | — | 0,5 |

Рис. 2.1. 	Потери тепла от наружного охлаждения

1 – котельный агрегат (с хвостовыми поверхностями);

2 – собственно котла (без хвостовых поверхностей).

Некоторые конструктивные и расчетные характеристики паровых котлов приведены в табл. 11-15.

Таблица 11

Основные характеристики котлов ДКВР

| Параметры | Обозначение | ДКВР-2,5-13 | ДКВР-4-13 | ДКВР-4-13-250 | ДКВР-6,5-13/ ДКВР-6,5-23 | ДКВР-6,5-13-250/ ДКВР-6,5-23-370 | ДКВР-10-13/ ДКВР-10-23 | ДКВР-10-13-250/ ДКВР-10-23-370 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Паропроизводительность, т /ч | D | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 6,5 | 10 | 10 |
| Рабочее давление, кг /см2 | P | 13 | 13 | 13 | 13/23 | 13/23 | 13/23 | 13/23 |
| Температура пара, оС | tП | Насыщенный | Насыщенный | 250 | Насыщенный | 250 /370 | Насыщенный | 250 /370 |
| Объём топки с камерой догорания, м3 | VT | 10,4 | 13,0 | 13,0 | 20,4 | 20,4 | 39,3 | 39,3 |
| Поверхность нагрева экранов, м2 | HΛ | 16,7 | 21 | 21 | 27 | 27 | 37 | 37 |
| Поверхность нагрева конвективного пучка, м2 | Hкп | 58 | 99 | 88 | 171 | 151 | 227 | 202 |
| Поверхность нагрева пароперегревателя, м2 | Hпер | - | - | 8,5 | - | 10,6 | - | 17,1 |
| Диаметр экранных и кипятильных труб, мм | dэ | 51х2,5 | 51х2,5 | 51х2,5 | 51х2,5 | 51х2,5 | 51х2,5 | 51х2,5 |
| Диаметр труб пароперегревателя, мм | dпер | - | - | 32х3 | - | 32х3 | - | 32х3 |
| Шаг труб боковых экранов, мм | Sб | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Шаг труб фронтовых и задних экранов, мм | Sф | - | - | - | - | - | 130 | 130 |
| Продольный шаг труб кипятильного пучка, мм | S1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Поперечный шаг труб кипятильного пучка, мм | S2 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Живое сечение для прохода газов, м2 - в котельном пучке - в пароперегревателе | Fкп Fпер | 0,52 - | 0,84 - | 0,81 1,13 | 1,24 - | 1,19 1,85 | 1,28 - | 1,25 1,88 |
| Размеры окон в перегородках, м - вход в котельный пучок ширина____ средняя высота перегородка в середине газохода ширина____ - средняя высота выход из котельного пучка ширина____ средняя высота | - - - | 0,575 2,5 0,49 2,48 0,54 2,49 | 0,65 2,48 0,56 2,47 0,54 2,49 | 0,65 2,48 0,56 2,47 0,54 2,49 | 0,895 2,48 0,87 2,47 0,565 2,33 | 0,895 2,48 0,87 2,47 0,565 2,33 | 0,97 2,5 0,87 2,47 0,8 2,45 | 0,97 2,5 0,87 2,47 0,8 2,45 |

- Таблица 12

Основные характеристики котлов серии Е и ГМ

| Наименование | Е-10-14 ГМ | Е-10-14-225 ГМ | Е-25-14 ГМ | Е-25-14-225 ГМ | Е-25-24-250 ГМ | БГМ-35-М | ГМ-50-40 | ГМ-50-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Паропроизводительность, т/ч | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 35 | 50 | 50 |
| Давление пара на выходе из котла, кгс/см2 (МПа) | 14 (1,37) | 14 (1,37) | 14 (1,37) | 14 (1,37) | 24 (23,5) | 40 (39,2) | 40 (39,2) | 14 (1,37) |
| Температура, оС пара питательной воды | 194 100 | 225 100 | 194 100 | 225 100 | 250 100 | 440 145 | 440 145 | 197 100 |
| Объём топочной камеры, м3 | 17,4 | 17,4 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 147 | 144 | 133 |
| Площадь поверхности, м2 радиационной конвективной пароперегревателя водяного экономайзера воздухоподогревателя | 39,02 110,0 - 236 - | 39,02 110,0 15,02 236 - | 60,46 209,8 - 808,2 - | 60,46 200,6 10,8 808,2 - | 60,46 200,6 10,8 808,2 - | 326 42 184 554 800 | 165 22 165 –300 521 1428 | 158 376 - 1062 496 |

- Таблица 13

Основные характеристики котлов серии КЕ

| Параметр | Обозначение | КЕ-2,5-14 С | КЕ-4-14 С | КЕ-6,5-14 С | КЕ-10-14 С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Паропроизводительность, т/ч | D | 2,5 | 4 | 6,5 | 10 |
| Абсолютное давление пара, кг /см2 (МПа) | P | 14 (1,37) | 14 (1,37) | 14 (1,37) | 14 (1,37) |
| Поверхность нагрева, м2 - радиационная - конвективная | HΛ Нк | 19,0 62,0 | 20,5 94,0 | 24,8 149,0 | 30,3 214,0 |
| Объём топки, м3 | VТ | 10,4 | 10,4 | 13,0 | 20,4 |
| Диаметр экранных и кипятильных труб, мм | dэ | 51х2,5 | 51х2,5 | 51х2,5 | 51х2,5 |
| Шаг труб, мм - боковых экранов - фронтового и заднего - кипятильного пучка, продольный - кипятильного пучка, поперечный | Sб Sф S1 S2 | 55 - 90 110 | 55 - 90 110 | 55 - 90 110 | 55 130 90 110 |

- Таблица 14

Основные характеристики котлов серии ДЕ

| Параметр | Обозначение | ДЕ-4-14 ГМ | ДЕ-6,5-14 ГМ | ДЕ-10-14 ГМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Паропроизводительность, т /ч | D | 4 | 6,5 | 10 |
| Абсолютное давление в барабане, кг /см2, (МПа) | Р | 14 (13,7) | 14 (13,7) | 14 (13,7) |
| Объём топочной камеры, м3 | VТ | 8,55 | 11,8 | 18,1 |
| Поверхность нагрева, м2 - лучевоспринимающая - конвективная | HΛ Нк | 22,0 48,0 | 28,0 67,0 | 39,0 116,0 |
| Наружный диаметр и толщина труб, мм - экрана - конвективного пучка | dэ dкп | 51х2,5 51х2,5 | 51х2,5 51х2,5 | 51х2,5 51х2,5 |
| Шаг труб, мм - экранов - конвективного пучка, продольный - конвективного пучка, поперечный | S3 S1 S2 | 50 90 110 | 50 90 110 | 50 90 110 |

- Таблица 15

Технические характеристики водогрейных котлов типа КВ –ТС, КВ –ГМ

| Наименование | Марка котла |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КВ-ТС-10 | КВ-ГМ-10 | КВ-ТС-20 | КВ-ГМ-20 | КВ-ТС-30 | КВ-ГМ-30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Теплопроизводительность, МВт (Гкал /ч) | 11,63 (10) | 11,63(10) | 23,3(20) | 23,3(20) | 34,9(30) | 34,9(30) |
| 2. Рабочее давление, МПа (кгсм2) | 1,0 –2,5 (10 –25) | 1,0 –2,5 (10 –25) | 1,0 –2,5 (10 -25) | 1,0 –2,5 (10 –25) | 1,0 –2,5 (10 –25) | 1,0 –2,5 (10 –25) |
| 3. Температура воды, оС - на входе - на выходе | 70 150 | 70 150 | 70 150 | 70 150 | 70 150 | 70 150 |
| 4. Температура уходящих газов, оС | 220 | 185 /230 | 230 | 190 /240 | 235 | 195 /240 |
| 5. Коэффициент полезного действия, % | 81,87 | 91,8 /88,5 | 81,7 | 91,5 /88,85 | 81,8 | 91,8 /88,6 |
| 6. Расход топлива, м3 /ч / кг /ч | 2160 | 1290 /1200 | 4320 | 2580 /2450 | 6480 | 3680 /3870 |
| 7. Поверхность нагрева, м2 - топочной камеры - лучевоспринимающей поверхности топочной камеры - конвективной части | 80,4 55,9 221,5 | 82,8 57,6 221,5 | 111,7 82,8 406,5 | 106,5 78,9 406,5 | 134,4 98,6 592,6 | 126,9 93,1 592,6 |

Примечание: Показатели для котлов типа КВ –ГМ, приведены через дробь, соответственно: числитель –при работе на газе, знаменатель – при работе на мазуте.

2.6. Коэффициент полезного действия котла (брутто) определяется

ηк.а.бр=100−(q2+q3+q4+q5+q6шл), % 				(2.9)

2.7. Коэффициент сохранения тепла находится по формуле

ϕ=1−q5q5+ηк.абр, 								(2.10)

2.8. Тепло, полезно отданное в котле, определяется в общем случае из выражения:

Qк.а.=Dne(hne−hnв)+Dнп(hнп−hпв)+Dпр(hкип−hпв), кВт, 	(2.11)

где Dne - количество выработанного перегретого пара, кг/с;

hпе  -  энтальпия перегретого пара, кДж/кг, определяемая по Рпе и tпе согласно заданию;

hпв -  энтальпия питательной воды, кДж/кг, определяемая по рпв и tпв;

Dнп -  количество выработанного насыщенного пара, кг/с, отданного помимо пароперегревателя с энтальпией hнп;

hнп -  энтальпия насыщенного пара, кДж/кг, определяемая по давлению в барабане котла;

Dпр - расход воды на продувку котла, кг/с, с энтальпией при ее кипении iкип, кДж/кг, определяемой по давлению в барабане котла Dпр=П100D,

где П - процент продувки, %; D- производительность котла, кг/с; значение П определяется заданием на проектирование.

Примечания:

а) если по заданию пар перегретый, отсутствует  вторая составляющая  Qк.а. в формуле (2.11);

б) если по заданию пар насыщенный, отсутствует первая составляющая  Qк.а..в формуле (2.11).

- 2.9. Расход топлива, подаваемого в топку, определяется по формуле

В=Qк.а.Qррηк.а.100, ( м3/с ) , (кг/с),			(2.12)

в которой к.а. выражается в процентах.

2.10. Для подсчета суммарных объемов продуктов сгорания, воздуха и теплоты, отданной газами в поверхностях нагрева, вводится расчетный расход топлива, вычисляемый с учетом механической неполноты сгорания q4 по формуле

Вр=В(1−q4100), ( м3/с ) (кг/с)						(2.13)

При сжигании газообразного и жидкого топлив q4 = 0 и значение Вр=В (м3/с), (кг/с)

3. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ТОПКИ

В курсовом проекте студенты производят поверочный тепловой расчет топки, заключающийся в определении температуры газов на выходе из топки для существующей конструкции топки котла.

- Температура газов на выходе из топки определяется по формуле

- ϑт} } = {  { {} rSub { size 8{Т rSub { size 8{а} } } } }  over  {М left ( {  {5,67Ψ rSub { size 8{ ital ср} } F rSub { size 8{ ital ст} } a rSub { size 8{т} } T rSub { size 8{a} }  rSup { size 8{3} } }  over  {10 rSup { size 6{11} } ϕB rSub { size 8{р} }  ital Vс rSub { size 8{ ital ср} } } }  right ) rSup { size 8{0,6} } +1} }  - 273} { , 0С. 					(3.1)

Ниже приводятся зависимости и пояснения для определения величин, входящих в формулу (3.1).

Определение адиабатической температуры горения Та

Предварительно определяется полезное тепловыделение в топке для котлов низкого давления

Q=Qрр100−q3−q4−q6100−q4+Qв, кДж/кг , 					(3.2)

где Qв -  теплота, вносимая  в  топку  воздухом, кДж/кг,  рассчитывается  по  формуле :

Qв=αгНхво, кДж/кг.								(3.3)

По известному значению Qтпо построенной ранее Н- - диаграмме при принятом αгнаходят ϑа.

В итоге адиабатическая температура горения определится

Та=ϑa+273,K.						(3.4)

Определение средней суммарной теплоемкости продуктов сгорания 1 кг топлива Vсср производится по формуле

Vсср=Qт−HT//ϑа−ϑT//, кДж / (кг0С) , (кДж/кгК),				 (3.5)

где ϑT// - предварительно принятая температура газов на выходе  из топки, оС, с учетом условий возможного шлакования последующих поверхностей нагрева при сжигании твердых топлив (зола должна быть в твердом, а не в расплавленном состоянии); НТ//   - энтальпия продуктов сгорания на выходе из топки, соответствующая  ϑT//, кДж/кг, определяемая по Н- диаграмме при принятом αТ.

Определение ограждающей поверхности стен топочной

камеры Fст

Данная работа осуществляется по чертежам котла, которые студенту выдает консультант по курсовому проекту. При наличии камеры догорания ограждающая ее поверхность также включается в Fст.

Определение параметра М.

Параметр М  определяется в зависимости от относительного положения максимума температуры пламени по высоте топки.

При сжигании мазута и газа

М = 0,54 – 0,2ХТ, 							 (3.6)

где ХТ=ХГ=hГНТ  - отношение высоты расположения осей горелок.

hГ (от пода топки) к общей высоте топки Нт (от пода топки до середины выходного окна из топки) в соответствии со схемой (рис. 3.1)

При слоевом сжигании всех видов топлив

М = 0,59 – 0,5ХТ 							(3.7)

Примечания:

 для слоевых топок при сжигании топлива в тонком слое (топки  с пневмомеханическими забрасывателями) принимают хт=0;

 при сжигании топлив в толстом слое на подвижном или неподвижном колосниковом полотне  хт= 0,14.

Определение среднего коэффициента тепловой эффективности

экранов Ψср.

Расчет ведут по формуле

Ψср=ΣΨiFстiFст, 								(3.8)

где Ψi=Xiζi , в котором  Xi  угловой коэффициент, определяемый по рис.3.2.

Рис. 3.2. 	Угловые коэффициенты однорядного гладкотрубного экрана

1 – с учетом излучения обмуровки при е≥1,4d;

2 – то же при е=0,8 d;

3 – то же при е=0,5d;

4 – то же при е=0;

5 – без учета излучения обмуровки при е≥0,5d.

Коэффициент ξi, учитывающий снижение тепловосприятия вследствие загрязнения или закрытия изоляцией поверхности, принимается по табл.16.

Для неэкранированных участков стен топочной камеры (если имеется и камеры догорания) принимается  Ψ=0.

Таблица 16

Значения коэффициента ξi

| Тип экрана | Топливо | ξ=ΨХ |
| --- | --- | --- |
| Открытые гладкотрубные настенные экраны | Газообразное топливо | 0,65 |
| Открытые гладкотрубные настенные экраны | Мазут | 0,55 |
| Открытые гладкотрубные настенные экраны | Все топлива при слоевом сжигании | 0,60 |
| Ошипованные экраны, покрытые угнеупорной массой | Все топлива | 0,20 |
| Экраны, закрытые шамотным кирпичом | Все топлива | 0,10 |

Определение степени черноты топки aт.

Степень черноты  экранированных слоевых топок определяется по формуле

аТ=аф(1−аф)1−(1−аф)(1−Ψср)(1−ρ),							 (3.9)

где  ρ- соотношение между площадью зеркала горения и полной поверхностью стен топки

ρ=RFст, 									(3.10)

где R- площадь зеркала горения слоя топлива, расположенного на колосниковой решетке, м2 .

Входящая в формулу (3.9) эффективная степень черноты факела аф определяется по формуле (3.11)

аф=1−е−kрs, 								(3.11)

где k - коэффициент ослабления лучей топочной средой рассчитывается по формуле

k=kгrп+kзлµзл +kкокс 1 2, 1/(мМПа).					(3.12)

Коэффициент ослабления лучей для трехатомных газов определяется по формуле (3.13) или по рис. 3.3.

kгrп=7,8+16⋅rН2О3,16РпS−0,1,					(3.13)

в которой Тт} } } {– температура газов на выходе из топки, К;

rп=rRO2  + rH2O –суммарная объемная доля трехатомных газов для топок, работающих без наддува.

Pn = P. rп = 0,1 . rп.  (P= 0,1 Па). Значения rRO2  и rH2O берутся из табл. 3.

Коэффициент ослабления лучей золовыми частицами определяется по формуле

kзлμзл=4300ρгμзл3Тт}   rSup { size 8{2} } } d rSub { size 8{зл} }  rSup { size 8{2} } } } } } {,								(3.14)

где ρr – плотность дымовых газов, принимаемая равной 1,3 кг/м3;

μзл – безразмерная концентрация золы в дымовых газах, определяемая из табл.3;

dзл – средний диаметр золовых частиц, принимаемый для слоевых топок равным 20 мкм, для камерных 13…24 мкм.

kзл  может определяться по рис. 3.4.

Эффективный коэффициент ослабления лучей коксовыми частицами определяется по выражению

kкокс1 2	,									(3.15)

где kкокс =1;  1 и 2 – безразмерные величины, учитывающие влияние концентрации коксовых частиц в факеле, зависят от рода топлива (1) и способа его сжигания (2). Для низкореакционных топлив (АШ, ПА, Т) 1= 1; для высокореакционных (КУ,БУ, торф, сланцы) 1 = 0,5.

При камерном сжигании топлив 2 =0,1; при слоевом  2=0,03.

Эффективная толщина излучающего слоя в топке вычисляется по формуле

S=3,6VТFСТ,										(3.16)

гдe  VТ   и  FСТ  -объем и поверхность стен топочной камеры ( м3  и  м2).

Степень черноты экранированных камерных топок определяется по  формуле

aT=aфaф+(1−aф)ψср.							(3.17)

При сжигании газообразного или жидкого топлив эффективная степень черноты факела определяется

aф=m⋅aсв+(1−m)ar,						(3.18)

где  aсв   и  ar  -степень черноты, какой обладал бы факел при заполнении всей топки, соответственно только светящимся пламенем или только несветящимися трехатомными газами; величины  aсв  и  ar  определяются по формулам

aсв=1−е−(kгrn+kc)PS 							(3.19)

aг=1−e−kгrnPS 								(3.20)

m  -коэффициент усреднения, зависящий от теплонапряжения топочного объема. Для открытых и полуоткрытых топок при   q<=407 кВт/м3   m=0,1 для газа и  m =0,55 для жидкого топлива. При  q1000 кВт/м3, m =0,6 для газа и m=1 для мазута . При 400<q<1000 кВт/м3 значение m определяется линейной интерполяцией. Произведение  kгrг находят по (3.13).

Коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами

kс=0,03(2−ат) , 1м⋅МПа, 			(3.21)

где  Ср/Hр – углеводородное число, являющееся соотношением содержания углерода и водорода в рабочей массе топлива. Для газообразного топлива

СрНр=0,12mncmHn, 							(3.22)

где m и n -количество атомов углерода и водорода в соединении. При т>2 принимается kс=0.

Величины φ и B, входящие в формулу (3.1), принимаются из теплового баланса котла (гл.2).

Если в результате расчетов значение ϑT″,определяемому по формуле (3.1), отличается от принятого на 5%, то расчет повторяют, скорректировав принимаемое значение ϑT″.

Рис. 3.3. Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами

Рис. 3.4. Коэффициент ослабления лучей золовыми частицами.

- при сжигании пыли в циклонных топках;

- при сжигании углей, размолотых в шаровых барабанных мельницах;

- то же, размолотых в среднеходных и молотковых мельницах и в мельницах-вентиляторах;

- при сжигании дробленки в циклонных топках и топлива в слоевых топках;

- при сжигании торфа в камерных топках.

4. ПОВЕРОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОНВЕКТИВНЫХ

ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА КОТЛА

Основными уравнениями при расчете конвективного теплообмена являются:

уравнение теплопередачи

Qт=kHΔtср, кВт;									(4.1)

уравнение теплового баланса

Qб=ВϕH'−H''+Δα⋅Hхво,кВт		 				(4.2)

Расчет считается завершенным при выполнении равенства

Qт  =Qб  или

k⋅H⋅Δtср=ВϕH'−H''+ΔαHxво, 						(4.3)

где 	H –расчетная поверхность нагрева газохода, м2. Для водотрубных котлов H= n dl, м.

Здесь n -число труб наружным диаметром d (м) в газоходе; l -длина труб, соответствующая высоте газохода, м; H / и H// -энтальпия газов до и после газохода, определяемая по H- -диаграмме при данном α ; Δα  -величина присоса холодного воздуха в газоход (табл. 4); B и φ -принимается из теплового баланса котла (гл. 2); Δ tср  -температурный напор, определяемый как

Δtср =ϑcр – tH , 0С,									 (4.4)

где	ϑcp=ϑ'+ϑ''2	 - средняя температура газов в газоходе (при условии охлаждения газов не более чем на 300 оС); t H - температура охлаждающей среды. Для парового котла  tн принимается равной температуре кипения воды при давлении в котле, а для водогрейного – равной полусумме температур воды на входе в поверхность нагрева и на выходе из нее, оС.

k -коэффициент теплопередачи от газов к нагреваемой среде, подсчитывается из выражения

k=ψα1, 										(4.5)

где  α1 -коэффициент теплопередачи от газов к стенке, Вт/(м2оC). В этом выражении α1=ξ(αК+αЛ ); ξ - коэффициент использования, учитывающий уменьшение тепловосприятия поверхности нагрева, вследствие неравномерного омывания ее газами. Для поперечно омываемых пучков ξ  = 1,0;

ψ - коэффициент тепловой эффективности, определяется по табл. 17, 18.

Таблица17

Коэффициент тепловой эффективности ψ для конвективных поверхностей

нагрева при сжигании различных твердых топлив

| Топливо | Значение |
| --- | --- |
| АШ и тощие угли Каменные, бурые угли (кроме подмосковных и канско-ачинских), промпродукты каменных углей Подмосковный уголь Бурые угли канско-ачинского месторождения, фрезерный торф и древесное топливо Сланцы (северо-западные, кашпирские) | 0,6 0,65 0,7 0,6 0,5 |

Примечание: Для всех топлив, кроме подмосковного угля, требуется очистка конвективных поверхностей нагрева.

Таблица 18

Коэффициент тепловой эффективности  ψ для конвективных

поверхностей нагрева при сжигании  мазута и газа

| Поверхность нагрева | Скорость продуктов сгорания, м/с | Значение ψ |
| --- | --- | --- |
| При сжигании мазута |  |  |
| Первые и вторые ступени экономайзеров | 12-20 | 0,65-0,6 |
| с очисткой поверхности нагрева дробью | 4-12 | 0,7-0,65 |
| Пароперегреватели, расположенные в конвективной шахте, при очистке дробью, а также коридорные пароперегреватели в горизонтальном газоходе, без очистки; котельные пучки котлов малой мощности, | 12-20 | 0,6 |
| фестоны | 4-12 | 0,65-0,6 |
| Экономайзеры котлов малой мощности (при температуре воды на входе 100 оС и ниже) | 4-12 | 0,55-0,5 |
| При сжигании газа |  |  |
| Первые ступени экономайзеров и одноступенчатые экономайзеры, в том числе плавниковые и ребристые, при температуре продуктов сгорания на входе в них 400 оС |  | 0,85 |
| Вторые ступени экономайзеров, пароперегреватели и другие конвективные поверхности нагрева, в том числе плавниковые и ребристые, при температуре продуктов сгорания на входе в них 400 оС |  | 0,85 |

Примечание: Бóльший коэффициент тепловой эффективности принимается для меньшей скорости.

к - коэффициент теплоотдачи конвекций от газов к стенке, зависящий от скорости и температуры потока, диаметра и расположения труб, характера их омывания, Вт/(м2оС) (рис. 4.1  4.3); αл  -коэффициент теплоотдачи излучением, зависящий от температуры газов, толщины излучающего слоя и парциальных давлений трехатомных сухих газов и водяных паров (рис. 4.4).

Коэффициент теплоотдачи излучением αл, (Вт/(м2оС)) определяется:

-для запыленного потока (при сжигании твердого топлива)

αл =αн.а

-для незапыленного потока (при сжигании газа и мазута)

αл = αн.асг,

где αн - коэффициент теплоотдачи, определяется по номограмме на рис.4.4;  a- степень черноты потока, определяемая по формуле (3.17); сг - коэффициент, определяемый по рис. 4.4.

Для определения αн и коэффициента сг вычисляется температура загрязненной стенки t3, оС по выражению

t3 = tH + Δt, 										(4.6)

где tH - средняя температура охлаждающей среды .

Δt  при сжигании твердых и жидких топлив принимается равным 60 оС, при сжигании газа  25 оС.

В табл. 19 приведены значения коэффициента загрязнения ε , зависящего от рода сжигаемого топлива, диаметра труб и их расположения, скорости перемещения газов.

Таблица 19

Значения коэффициента загрязнения

| Топливо | Гладкотрубные пучки | Чугунные экономайзеры |
| --- | --- | --- |
| Твердое | 0,004-0,005 | 0,008 |
| Мазут | 0,004 | 0,006 |
| Природный газ | 0,001 | 0,0025 |

Чтобы воспользоваться рис. 4.1- 4.4, необходимо предварительно найти:

1. Среднюю температуру газов по формуле

ϑcp=ϑ'+ϑ''2, оС   									(4.7)

2. Объемную долю rH2O  из табл. 7 для данного газохода.

3. Число рядов труб вдоль и поперек газового потока, поперечный (S1) и продольный (S2) шаги труб с наружным диаметром d (коридорное расположение) ; диагональный шаг  S2/ (шахматное расположение).

4. Площадь живого сечения газохода   F  (м2) подсчитывается:

а)для продольного омывания потоком газов труб снаружи

F=a⋅b−n⋅π⋅d24, м2 								(4.8)

б) для поперечного омывания потоком трубного пучка

F=a⋅b−n⋅d⋅l , м2, 								(4.9)

где aи  b -поперечные размеры газохода в свету, м; n  - число труб в газоходе; l - средняя длина труб в газоходе, м.

5. Среднюю скорость газов в газоходе, определяемую по формуле:

Wcр=BP⋅Vг(273+ϑср)273⋅F, м/с , 							(4.10)

где Vг  -объем дымовых газов в газоходе,  м3/кг  (табл. 7)

6. Эффективную толщину излучающего слоя для гладкотрубных пучков, определяемую по формулам:

при   S1+S2d≤7		 S=1,87S1+S2d−4,1d, м;			(4.11)

при  13>S1+S2d>7	S=2,82S1+S2d−10,6d, м.			(4.12)

Чтобы быстрее стабилизировать равенство (4.3) задаются двумя произвольными значениями температура газов на выходе из рассчитываемого газохода и по этим значениям находят все необходимые величины, входящие в равенство (4.3). Если равенство стабилизируется при одной из принятых температур , то эта температура и будет искомой. Если баланс равенства (4.3) не будет, то искомую температуру находят графоаналитически, Для этого на оси абсцисс (рис. 4.5) откладывают в известном масштабе температуры газов, покидающих газоход, а на оси ординат – числовые значения  QT и QБ, подсчитанные при этих температурах, и соединяют прямыми. Точка пересечения прямых QT и QБ даст искомую температуру на выходе из газохода.

Рис. 4.1. Коэффициент теплоотдачи конвекцией при поперечном омывании коридорных гладкотрубных пучков

Рис. 4.2. Коэффициент теплоотдачи конвекцией при поперечном омывании шахматных гладкотрубных пучков.

Продолжение рис.4.2.

Рис.4.3. Коэффициент теплоотдачи при продольном омывании для воздуха и продуктов сгорания.

Примечание: 	при охлаждении продуктов сгорания и воздуха

αк=Сф'⋅Сl⋅αн, Вт/(м2·К);

при нагреве воздуха

αк=Сф'⋅Сl⋅αн, Вт/(м2·К).

Продолжение рис. 4.3.

Рис. 4.4. Коэффициент теплоотдачи излучением

Рис. 4.4. Коэффициент теплоотдачи излучением

Рис. 4.5. Графическое определение расчетной температуры

5. РАСЧЕТ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ

Пароперегреватель служит для перегрева насыщенного пара до необходимой температуры. В большинстве случаев в котлах малой и средней мощности значения температуры пара не превышают 225…400оС.

Пароперегреватели обычно состоят из группы параллельно включенных стальных змеевиков, составленных из труб малого диаметра (28…42мм), соединенных коллекторами.

Для поддержания значений коэффициента теплоотдачи α2 (от стенки к пару) на необходимом уровне 900…3000 Вт/(м2с) надо принимать скорость пара в перегревателе не ниже 25 м/с.

При определении необходимой величины поверхности нагрева пароперегревателя количество тепла, которое необходимо сообщить пароперегревателю, определяют из уравнения

Qпер=D(h2−h1), кВт,								(5.1)

где D -расход перегретого пара, кг/с; h 2 и h1 -конечная и начальная энтальпии пара, кДж/кг.

По найденному значению Qпер в соответствии с уравнением (5.1) находят энтальпию газов после пароперегревателя согласно уравнения теплового баланса (5.2), а затем по H-- диаграмме определяют температуру газов на выходе из пароперегревателя

Qпер=ВрϕHпер'−Hпер''+ΔHB, кВт, 						(5.2)

где BР - расчетный расход топлива, кг/с; φ - коэффициент сохранения теплоты; H/пер, H//пер - энтальпии газов на входе и выходе из пароперегревателя, кДж/кг; ΔHB -энтальпия присасываемого в пароперегреватель воздуха, кДж/кг.

Значение расчетного коэффициента теплопередачи для пароперегревателя определяют по формуле

kпер=ψ⋅α11+α1α2, Вт/(м2оС), 							 (5.3)

где α1 и α2 определяются по тем же выражениям и номограммам, что и для конвективных газоходов котла (см. раздел 4).

ψ -коэффициент тепловой эффективности, при коридорном расположении труб и сжигании твердых топлив определяется по табл.17; при сжигании газа ψ принимается равным 0,85; при сжигании мазута  с α > 1,05 ψ определяется по табл.18.

Коэффициент теплоотдачи от продуктов сгорания к стенке трубы пароперегревателя определяют по формуле

α1=ξαk+αл, Вт/(м2оС, 							(5.4)

где ξ - коэффициент использования. Принимается ξ =1, αК, αл определяются, соответственно, из рис. 4.1  4.4.

α2 - коэффициент теплоотдачи от стенки к перегретому пару определяется по рис. 5.1

α2=αH⋅Cd

Температура стенки труб пароперегревателя, принимаемая при сжигании твердого и жидкого топлива равной температуре наружного слоя золовых отложений на трубах (оС), определяется

t3=t+ε+1α2BpHQб, 								(5.5)

где  t  -среднеарифметическое значение температуры пара в перегревателе, С;  ε - коэффициент загрязнения, м2оС/Вт (при сжигании жидких топлив =0,00257; при сжигании твердых топлив ε =0,0043);

При сжигании газообразного топлива

t3  =t+25, 0C.									(5.6)

Температурный напор определяют по среднеарифметической разности температур

Δtср=ϑпер'+ϑпер''2−tпер+tН2, 							(5.7)

где ϑпер', ϑпер'' - температура газов до и после пароперегревателя оС;

tH, tпер  - температура насыщенного и перегретого пара, оС.

Далее находят расчетную поверхность нагрева пароперегревателя

Hпер=Qперkпер⋅Δtcр ,м2								(5.8)

Элементы пароперегревателя, составляющие расчетную поверхность нагрева, должны быть скомпонованы так, чтобы была обеспечена ранее принятая скорость движения пара (не ниже 25 м/с).

Рис 5.1. Коэффициент теплоотдачи конвекцией от продуктов сгорания к перегретому пару при продольном омывании змеевиков пароперегревателя

6. РАСЧЕТ ВОДЯНого ЭКОНОМАЙЗЕРа

Водяные экономайзеры устанавливают для снижения температуры уходящих газов, а следовательно, для повышения коэффициента полезного действия котельной установки.

В настоящее время изготавливают только один тип водяных чугунных экономайзеров – водяные экономайзеры системы ВТИ. Их собирают из чугунных ребристых труб различной длины, соединяемых между собой специальными фасонными частями – калачами.

В табл. 17 приведены основные данные ребристых труб экономайзеров системы ВТИ.

Таблица 17.

| Длина трубы, мм | Число ребер на трубе | Масса одной трубы, кг | Поверхность нагрева с газовой стороны, hэ, м2 | Живое сечение для прохода газов, fэ, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1500 | 55 | 52,5 | 2,18 | 0,088 |
| 2000 | 75 | 67,7 | 2,95 | 0,12 |
| 2500 | 95 | 83,6 | 3,72 | 0,152 |
| 3000 | 115 | 99,3 | 4,49 | 0,184 |

Скорость газов в экономайзере принимают в пределах 6…9 м/с, но не менее 3 м/с. Скорость воды в трубах может изменяться в пределах 0,3…1,5 м/с.

Водяные экономайзеры рассчитывают следующим образом. Сначала по известным энтальпиям газов на входе в экономайзер (Hвэ') и на выходе из него (Hух) определяют тепловосприятие экономайзера по уравнению теплового баланса

Qвэ=ϕВр(Hвэ'−Hух+ΔНв), кВт. 						(6.1)

Температуру воды на выходе из экономайзера tэ'' определяют из выражения

tэ''=tэ'+Qвэсв⋅Dвэ, кВт, 						(6.2)

где 	tэ' – температура воды на входе в экономайзер;

св – теплоемкость воды, кДж/кгоС;

Dвэ - количество воды , проходящей через экономайзер, кг/с.

Dвэ=Dнп+Dпр , где Dнп  - расход насыщенного пара кг/с; Dпр - расход продувочной воды, кг/с. Для чугунного экономайзера tэ'' должна быть не менее чем на двадцать градусов ниже температуры насыщения для избежания кавитации.

Среднюю разность температур с достаточной степенью точности можно определить как среднеарифметическую величину

Δtcр=ϑэ'+ϑэ''2−tэ'+tэ''2, оС.						(6.3)

Среднюю скорость газов в экономайзере подсчитывают по выражению

Wcр=BpVr(ϑэср+273)273⋅Fэ, м/с 						(6.4)

При этом живое сечение экономайзера Fэ=fэm выбирают таким образом (набирая различное количество  труб в  горизонтальном ряду), чтобы Wср была в пределах 6…9 м/с. Здесь m – число труб в горизонтальном ряду.

kэ - коэффициент теплопередачи определяется по рис. 6.1.

После этого определяют расчетную поверхность нагрева экономайзера

Нвэ=Qвэ⋅103kэΔtср, м2.  Здесь k выражен в Вт/м2оС						(6.5)

Число горизонтальных рядов определяется как

n=Hвэ/hэm, 											(6.6)

где hэ - поверхность нагрева одной трубы, м2, определяемая из табл. 17.

Рис. 6.1. Коэффициент теплопередачи для чугунных экономайзеров

7. Конструктивный тепловой РАСЧЕТ ТРУБЧАТОГО

ВОЗДУХОподогревателя

С помощью заводских чертежей прототипа проектируемого котла выполняют выбор конструкции и компоновки воздухоподогревателя: выбирают диаметр труб (обычно  401,5  мм), шаги труб (обычно S1=60…70 мм, S2=40…45 мм ), расположение труб (как правило, шахматное), схему движения сред (газы – продольное омывание внутри труб, воздух - поперечное омывание в шахматном пучке труб), скорость газов – 9…13 м/с , воздуха – 4,5…6 м/с. Рекомендуемое значение температуры горячего воздуха приведены в табл. 11 (гл. 2).

Порядок расчета воздухоподогревателя следующий:

1. Тепловосприятие воздухоподогревателя определяют из выражения

Qвп=βвп''+Δαвп2Hвп0″−Hвп0′, кДж/кг, 					(7.1)

где βвп'' - отношение количества воздуха за воздухоподогревателем к теоретически необходимому

βвп''=αТ''−ΔαТ+0,5Δαвп, 								(7.2)

Δαвн - присосы воздуха в воздухоподогревателе; Hвп0″, Hвп0′ - энтальпия теоретически необходимого количества на выходе и входе в воздухоподогреватель;

2. Коэффициент теплопередачи в воздухоподогревателе k определяют по формуле

k=ξα1⋅α2α1+α2Вт/(м2оС),									(7.4)

где ξ  - коэффициент использования воздухоподогревателя (для мазута и дров –    ξ =0,85; для остальных топлив - 0,9);

α1 ,α2  - коэффициент теплоотдачи от газов к стенке и от стенки к воздуху, Вт/м2оС.

Для трубчатых воздухоподогревателей коэффициент теплоотдачи конвекцией 1 для газов, текущих внутри труб, определяется по рис. 4.1-4.3 с соответствующей поправкой на физические характеристики газов и температурные условия Сф. При охлаждении газов Сф не зависит от температуры стенки. Для среды, движущейся между трубами (воздух), коэффициент теплоотдачи конвекцией (2) при чисто поперечном омывании определяется по рис. 4.1, 4.2 в зависимости от расположения труб в пучке – шахматного или коридорного, и по рис. 4.3 при продольном омывании.

3. Температурный напор t определяется как среднеарифметическая разность температур по формуле (7.4)

Δt=Δtб−Δtм2,3lgΔtбΔtм, оС,									(7.4)

где Δtб- разность температур сред в том конце, где она больше, оС;

Δtм- разность температур на другом конце поверхности, оС.

4. Определяют необходимую теплообменную поверхность воздухоподогревателя

Hвп=QвпBрk⋅Δt, м2. 										(7.5)

8. РАСЧЕТ ГАЗОХОДОВ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ.

Чтобы определить температуру воды в каждом из отдельных газоходов, уравнений (4.1), (4.2) недостаточно. Количество тепла, воспринимаемое водой в каждом отдельном газоходе, определяется по формуле

Q=Dсв(t//  -t/)с, Вт 						(8.1)

где  Dсв  - расход сетевой воды через поверхность, кг/с;

tв//, tв/ - температура воды при выходе и входе в данный газоход (обычно одна из них предварительно определяется , а другая задана), оС;

с – теплоемкость воды, кДж/кгоС.

Если нет необходимости определять температуру воды по отдельным газоходам в соответствии с уравнением (8.1) можно вести расчет по тем же уравнениям, что и для расчета газоходов паровых котлов, т. е. (4.1) и (4.2) . Разница заключается лишь в определении температурного напора, который определяется как

Δtср=ϑ'−ϑ''lnϑ'−tcрϑ''−tср, оС, 						(8.2)

где tср  - средняя температура воды в котле tcр=tв'+tв''2;

ϑ',ϑ'' - температура газов на входе и выходе из котла, оС.

ЛИТЕРАТУРА

- Тепловой расчет котельных агрегатов (Нормативный метод)/ Под. ред. Н.В.Кузнецова и др. – М. :Энергия , 1973.- 296 с.

- Гусев Ю.Л. Основы проектирования котельных установок.- М.: Изд-во литературы по строительству , 1973.- 291с.

- Создание унифицированных котельных агрегатов. – Обзор НИИЭинформэнергомаш/ . М. , 1980.- 40 с.

- Справочник по котельным установкам малой производительности / Под ред. К.Ф.Роддатиса и А.Н.Полторецкого. – М.: Энергоатомиздат , 1989. – 488с.

- Эстеркин Р.И. Котельные установки. – Л.: Энергоатомиздат. Ленинградское отделение, 1989. – 280 с.

- Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод). Под ред. С.И.Мочана. Изд. 3-е. – Л.; Энергия, 1977. – 256 с.

- Бузников Е.Ф., Роддатис К.Ф., Берзиньш Э.Я. Производственные и отопительные котельные. 2-е изд. перераб. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 248 с.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. М.- Энергоиздат, 1989. – 105 с.

- Кострикин Ю.М., Мещерский Н.А., Коровина О.В. Водоподготовка и водный режим энергоблоков низкого и среднего давления. Справочное пособие. М.- Энергоатомиздат, 1990. – 254 с.: ил.

- Роддатис К.Ф. Котельные установки. – М.: Энергия, 1977. – 432 с.